## 飼養保管施設設置承認申請書
書式名 | 書式のバージョン
鳥取大学飼養保管施設設置承認申請書 | 1
鳥取大学飼養保管施設設置承認申請書(鳥取地区) 記入例
鳥取大学長 殿
|  |  |  | 申請部局長(管理者) |  |  |  |  | 部局名 |  |  |  | 農学部
[9 empty] | 部局長（管理者）氏名 |  |  |  | 明石 欣也 （2024年現在）
鳥取大学動物実験規則第２１条の規定に基づき、下記の飼養保管施設設置の承認について申請します。
申請年月日 |  | 年 | 月 |  | 日 | 受付年月日 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 受付番号
１．飼養保管施設 （施設）の名称 |  |  | ○○○動物施設
２．施設の管理体制 |  |  | <実験動物管理者>
|  |  | 所属 |  |  | 農学部獣医学科病態･予防獣医学（附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター） |  |  |  | 職名 |  | 農学部、教授（センター長） |  |  | 氏名 | 因幡 次郎
|  |  | 連絡先 |  |  | E-mailアドレス、内線番号
実験動物管理者の関連資格、経験年数：○○技術師、◇◇年 飼養者：砂丘太郎、農学部獣医学科△△学、准教授、連絡先（E-mailアドレス）
３．施設の概要 |  |  | １）建物の構造：鉄筋コンクリート建物内（農学部○号館）にP3室を設置 ２）空調設備：温湿度制御装置あり、常時換気 ３）飼養保管する実験動物種：野生鳥類、マウス ４）飼養保管設備（飼育ケージ等）：感染飼育用ボックス（○台）、換気フィルターユニット付き飼育ラック（○台）、最大収容数：鳥25羽、マウス100匹 ５）逸走防止策（ケージの施錠、前室の有無、窓や排水口の封鎖など）： 飼育ボックスにスライド式ロック有り、前室、二重扉、ネズミ返し、動物捕獲網、窓･排水口なし ６）衛生設備（洗浄、消毒、滅菌等の設備）：名称；オートクレーブ、規格；ヒラサワZAIVE-4E-DX ７）臭気、騒音、廃棄物等による周辺への悪影響防止策：一度に飼育できる動物数が多くいないため、臭気、騒音に問題はない。廃棄物はオートクレーブによる滅菌後、実験室に持ち帰り、適切に分別処理する。
４．特記事項（例：化学的危険物質や病原体等を扱う場合等の設備構造の有無等） |  |  | 安全キャビネット（２台）、オートクレーブを設置しており、実験は安全キャビネットで行う。陰圧空調管理により、室内で使用している病原体を戸外に散逸させない構造となっている。室内の給排気にはそれぞれ高性能HEPAフィルターを使用している。感染動物飼育ボックスは高圧蒸気滅菌可能のアルミ製で、実験後はそのまま高圧蒸気滅菌ができる。それそれのボックスは取手付きの移動ボックス形態であり、安全キャビネットへの移動が容易である。排気は飼育ボックスからフレキシブルホースでラック内の通気管を通り､排気フィルターユニットに送られる。排気フィルターユニットは感染飼育ボックスの空気を強制的に吸い上げ、高性能HEPAフィルターを通すことにより病原微生物を取り除き、安全な空気を戸外に排気する仕組みである。
５．委員会記入欄 |  |  | 調査月日： |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 調査結果： |  |  |  | □ | 申請された飼養保管施設施設は規程に適合する。
[8 empty] | （条件等 |  | □ | 改善後、使用開始すること。）
[7 empty] | □ | 申請された飼養保管施設は規程に適合しない。
意見等
６．学長承認欄 |  |  | 承認： |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
本申請を承認します。
|  |  | 承認番号：第 | [5 empty] | 号
鳥 取 大 学 長
添付資料
１） | 飼養保管施設申請チェックシート
２） | 施設の位置を示す地図（建物配置図）
３） | 施設の平面図
４） | 施設利用申請書（利用者リスト）
５） | 施設利用マニュアル
６） | 緊急時対応マニュアル
７） | 実験動物記録台帳
８） | 飼養保管施設設置理由書
2023年度より、緊急時対応マニュアルが必要になりました。詳細は、事務局に問い合わせください

## 飼養保管施設申請チェックシート
飼養保管施設申請チェックシート 記入例
|  |  | 調査対象施設名： | [5 empty] | ○○○動物施設
|  |  | 管理者名： | [5 empty] | 明石 欣也 （2024年現在）
|  |  | 実験動物管理者名： | [5 empty] | 因幡 次郎
|  |  | 飼養動物種： | [5 empty] | マウス、ラット
１．設置場所適切性
|  | 隔離状況 |  |  |  | □ | バリア型 |  |  |  | □ | セミバリア型 |  |  |  |  | ■ | 個室 |  |  |  | □ | 併用室
２．部屋の材質・構造の堅牢性
|  |  | 床 | （ | □無 ■有 |  |  |  |  | ） |  | 壁 | （ | □無 ■有 |  |  |  |  | ） |  | 天井 |  | （ | □無 ■有 |  |  |  |  | ）
３．部屋の窓
□無 ■有
4．飼育環境
|  | 温度制御（ |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） | 湿度制御（ | [5 empty] | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 明暗制御（ |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ） | 給排気設備（ | [5 empty] | ■無 □有 |  |  |  | ）
5．室内の清浄維持
|  | 室内清掃洗浄消毒器具（ | [6 empty] | □無 ■有 |  |  |  | ） | 流し（ |  | □無 ■有 |  |  |  | ） | 手洗い（ |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
| 病原体等の感染防止 | 専用履物（ |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） | 着衣交換（ | [5 empty] | ■無 □有 |  |  |  | ）
6．飼養装置の清浄維持
|  | 清掃洗浄消毒装置（ | [5 empty] | □無 ■有 |  |  |  | ） | フィルター交換頻度（ | [6 empty] | 1 | 回/ |  | 月 |  | ）
7．実験動物の逃亡防止
|  | 二重扉（ |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | ネズミ返し（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 動物捕獲器具（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
8．実験動物からの危害病原体等の感染防止
|  | 動物収容器具の堅牢性（ | [7 empty] | 動物の生理･生態・習性等に応じた堅牢性を備えている。 | [16 empty] | ）
|  | フィルター（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  | オートクレーブ（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 空調設備（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
9．利用者限定処置 ・ 防犯対策
|  | 利用者特定システム （ | [7 empty] | ■無 □有 |  |  |  | ） | 施錠システム（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
10．汚水、汚物、悪臭等 防止
|  | 排泄系 （ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  | 悪臭対策（ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 汚物処理法（ |  |  |  | 個体と液体を分離後、学内で焼却 | [22 empty] | ）
11．カルタヘナ法の適用
|  | 遺伝子組換え動物レベル（ | [7 empty] | □ | P1A |  |  | ■ | P２A |  |  | □ | P3A ）
|  | 逃亡防止措置 （ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | オートクレーブ（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 空調設備 （ |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | 消毒・滅菌装置（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 入り口の表示（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
12. 感染実験のバイオセーフティー
|  | バイオセーフティーケージラック（ | [8 empty] | ■無 □有 |  |  |  | ）
|  | 同実験ベンチ（ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 消毒滅菌装置 （ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
|  | エアシャワー（ |  |  |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ） |  |  |  |  | 入口の表示 （ |  |  |  |  | □無 ■有 |  |  |  | ）
13．特殊実験区分
|  | RI使用（ |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ） | [5 empty] | X線装置 （ |  |  |  | ■無 □有 |  |  |  | ）
|  | ガンマ線照射装置 （ | [6 empty] | ■無 □有 |  |  |  | ） |  | 化学発癌・重金属実験等（ | [6 empty] | □無 ■有 |  |  |  | ）
11．利用マニュアル
|  | （ | □無 ■有 |  |  |  | ）
12．その他参考となる資料
実験動物の搬入･搬出･実験処置等に関する記録台帳